| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| эл. почта:avr@nt-rt.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

на УСТАНОВКУ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМРЕАГЕНТА

| Организация |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Телефон | Факс | Электронный адрес |
| Наименование установки |  | Количество установок |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Организация, заключающая договор (реквизиты) |  |
| 2. Планируемые сроки поставки |  |
| 3. Параметры дозируемой среды | 3.1 Кинематическая вязкость дозируемой среды, сСт, до 800 |  |
|  | 3.2 Температура дозируемой среды, от 0ОС до 60ºС |  |
|  | 3.3 Максимальная плотность дозируемой среды, кг/м3 (max 2000) |  |
| 4. Параметры насоса-дозатора |
| 4.1 Тип насоса дозатора | НД Р../.. (насос дозировочный плунжерный с ручной регулировкой) |  |
|  | НДГ Р../..(НД Р../.. М) - насос дозировочный герметичный (мембранный) с ручной регулировкой |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 4.2 Подача насоса дозатора (л/час) |  |  |  |
| 4.3 Давление нагнетания насоса дозатора (кгс/см2) |  |  |  |
| 4.4 Кол-во насосов дозаторов с параметрами указанными в п.4.2, 4.3 |  |  |  |
| 4.5 Обеспечение телеуправления насосами-дозаторами в виде выхода на клеммную коробку. |  |
| 4.6 Управление насосами-дозаторами с использованием преобразователей частоты. |  |
| 4.7 Наличие комплекта ЗИП на насосы-дозаторы |  |
| 5. Параметры внутреннего расходного бака (баков) |
| 5.1 Количество и объём внутренних расходных баков, шт | 1 бак 2м3 |  |
|  | 1 бак 4м3 |  |
|  | 1 бак 6м3 |  |
|  | 2 бака по 2 м3 |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 5.2 Дистанционный контроль уровня жидкости в каждом расходном баке | ПМП-062 (4-20мА) |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 5.3 Сигнализация нижнего уровня жидкости в каждом расходном баке с отключением насосов |  |
| 5.4 Автоматическое, периодическое перемешивание реагента в каждом расходном баке |  |
| 5.5 Тип насоса для закачки хим.реагента в расходный бак и для перемешивания хим.реагента в баке (кол-во насосов соответствует кол-ву расходных баков) | НМШ5-25-4/4Б-1У (типовой вариант) |  |
|  | НДГ Р 2,5 1000/10 К14В (НД Р 2,5 1000/10 МЕ) (для метанола) |  |
|  | Без насоса для закачки и перемешивания |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 5.6 Наличие комплекта ЗИП на насосы закачки и перемешивания |
| 6. Параметры наружного бака (баков) |
| 6.1 Наличие наружного бака для хранения хим.реагента |  |
| 6.2 Кол-во наружных баков, шт |  |
| 6.3 Объем одного наружного бака | 4м3 |  |
|  | 6м3 |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 6.4 Наличие утепления наружного бака |  |
| 6.5 Наличие электрообогрева наружного бака | ТЭН |  |
|  | Греющий кабель |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 6.6 Дистанционный контроль уровня жидкости в каждом баке | ПМП-062 (4-20мА) |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 6.7 Сигнализация нижнего уровня жидкости в каждом баке (выход сигнала с уровнемера на клеммную коробку) |  |
| 7. Технологическая обвязка |
| 7.1 Кол-во напорных трубопроводов (на выходе из блока) |  |
| 7.2 Контроль давления на выходе насосов дозаторов | Манометр эл.контактный ДМ 2005 |  |
|  | Манометр электроконтактный ЭКМ-1005 |  |
|  | Датчик избыточного давления (4-20мА) |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 7.3 Необходимость установки расходомера (ротаметра) на каждом выходе с насосных агрегатов (возможность применения, тип и марка ротаметра определяется исходя из параметров дозируемой среды). Обязательное заполнение параметров по п.3. |  |
| 7.4 Обвязка с внутренними расходными баками (по умолчанию 1 насос резервный) |  |
| 8. Отопление |
| 8.1Тип отопления | Электроотопление - ОВЭ-4к |  |
|  | Электроотопление - ВНУ (температура нагреваемой пов-ти не более 130ºС) |  |
|  | Водяное отопление |  |
|  | Другое (указать свой вариант) |  |
| 8.2 Автоматическое управление отоплением (С120-120-М406-ХУ565) |  |
| 8.3 Сигнализация низкой температуры в блоке (С120-120-М406-ХУ565) |  |
| 9. Вентиляция (согласно требованиям нормативно-технической документации) |
| 9.1 Тип вентиляции | Вентилятор, вентиляционная решетка (типовой вариант) |  |
|  | Вентилятор, дефлектор |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 9.2 Автоматическое включение вытяжного вентилятора в помещении насосного блока при достижении концентрации паров взрывоопасных смесей (КПВС) 20% от нижнего предела взрывоопасности (НПВ) и отключение всех эл.потребителей, расположенных в помещении насосного блока, при достижении КПВС 50% от НПВ 11.5 Световая и звуковая сигнализация у входа о повышенном уровне загазованности в помещении насосного блока |  |
| 9.3 Автоматическое включение вытяжного вентилятора в помещении насосного блока при открывании входной двери. |  |
| 9.4 Возможность включения вентилятора с помощью местной кнопки, расположенной у входа в насосный блок |  |
| 9.5 Световая сигнализация «Вентилятор включен», расположенная у входа в насосный блок | ВС-4 |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 10. Сигнализация о загазованности и пожаре |  |
| 10.1 Сигнализатор загазованности | ГСМ-05 |  |
|  | СГО |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 10.2 Световая сигнализация «Загазованность», расположенная у входа в насосный блок | ВС-4 |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 10.3 Звуковая сигнализация «Загазованность», расположенная у входа в насосный блок | ВС-3 |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 10.4 Сигнализация о пожаре с выходом на клеммную коробку | Извещатель ИП-101-07ем |  |
|  | Извещатель ручной ИПР-535-07е |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 10.5 Автоматическое отключение всех электропотребителей при пожаре |  |
| 11. Варианты комплекта поставки УДХ: |
| 11.1 Блок технологический с подключенным и установленным на задней стенке блока обогреваемым шкафом управления |  |
| 11.2 Блок технологический с выведенными электрическими цепями на клеммные коробки, установленные на задней стенке блока. Шкаф управления (IP 31) укладывается внутри блока с последующей установкой в любом помещении по усмотрению заказчика. Кабельные связи между блоком технологическим и шкафом управления в комплект поставки не входит. |  |
| 11.3 Блок технологический с выведенными электрическими цепями на клеммные коробки, установленные на задней стенке блока. Шкаф управления установлен в отдельном отапливаемом блоке управления (2х1,5х2м). Блок управления устанавливается за пределами взрывоопасной зоны (на расстоянии не менее 15м) |  |
| 11.4 Блок технологический на одной раме с блоком управления, между блоками воздушная прослойка. Шкаф управления установлен в блоке управления. |  |
| 11.5 Блок технологический с установленном внутри шкафом управления в взрывозащищенном исполнении на релейной логике. |  |
| 12. Наличие контролера |  |
| 12.1 Тип контролера | Signetic |  |
|  | Siemens |  |
|  | Direct Logic |  |
|  | Другой (указать свой вариант) |  |
| 13. Наличие уличного освещения над входной дверью |  |
| 14. Наличие аварийного освещения над входной дверью |  |
| 15. Сигнализация несанкционированного доступа (проникновения) в блок |  |
| 16. Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97 (типовой проект IV) |  |
| 17. Категория помещения НПБ 105-95 (типовой проект В1-а) |  |
| 18. Дополнительные требования: |

Опросный лист заполнил:

___________________________        ___________________      ______________

должность                                                                       Ф.И.О.                                                                подпись